Manual för BioKeram filter

MANUAL BIOKERAM FILTER

PROCESSKONTROLL
Luft flöde

Kontroll av undertryck i kanal före fläkt.

Gasen sugs in av en fläkt. Fläkten styrs via en tryckgivare som är ansluten före fläkten. Fläktens varvtal kontrolleras av frekvensomformaren. Tryckgivaren ställs in på önskat undertryck. Tryckgivarens signal går direkt till frekvensomformare som styr ut till fläkten så att önskat undertryck erhålls,
Bevattning och närings tillförsel.
Dosering av näring sker via en doserpump. Gångtiden för pumpen ställs in via OP panel plc. Näringen pumpas upp från näringsbehållare till tank. Från tanken pumpas vatten och näring till filtret. Gångtiden för dyspumpen ställs in via OP panel plc. Vatten och näring pumpas ut i filtret från tank till dysor. Dysorna sitter ovan biofilter materialet.

Vatten nivå i tank

Vatten till tanken fylls på via en magnetventil som öppnas och stängs. Styrningen av ventil sker via plc. En nivågivare av typ ultraljud känner av inställd nivå i tanken. Inställningar för tank nivå samt larm för hög och låg nivå ställs in via OP panel plc. Notera att nivåerna i tanken är förinställda i styrskåpet.
Notera för mer detaljerad information om respektive enhet se bifogad manual som gäller från tillhörande tillverkare.

PROCESS SCHEMA
	Luktreduktion avlopps reningsverk
	
	
	
	
	

	Luftmängd: 6.300 m3/h
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	utomhus del
	
	
	
	
	

	
inomhus del


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	vatten
	dysor
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	gas ut
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	fläkt
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	gas in
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	avlopp
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	nivågiv
	
	
	

	
	
	
	
	
	.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	magnetventil vatten
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	tryckgiv
	
	
	
	
	
	
	
	

	fläkt
	
	
	
	
	
	
	tryckgivare
	

	.
	frekvensomform.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	näring
	tank
	
	dyspump
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	avlopp
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	styrskåp
	
	
	
	
	

	
	placering
	
	styrs av 
	
	
	
	
	

	inomhus del
	
	
	
	
	
	
	
	

	Elskåp
	vägg
	
	
	
	
	
	
	

	Tryckgiv luft
	på luftledning/ vägg
	frekvensomformare
	
	
	
	

	Frekvenso.
	vägg intill styrskåp
	
	
	
	
	
	

	Tank
	golv
	
	
	
	
	
	
	

	Nivågivare
	tanklock fläns
	
	styrskåp
	
	
	
	
	

	Magnetventil
	rörledning vatten in till tank
	styrskåp
	
	
	
	
	

	Dyspump
	golv
	
	styrskåp
	
	
	
	
	

	tryckgiv pump
	rörledning efter pump
	styrskåp
	
	
	
	
	

	Doserpump
	höjd ungefär samma som för tanklock
	
	
	
	
	

	
	placering
	: kan vara på tanklocket
	
	
	
	
	

	Behållare när.
	placering
	intill tank på golvet
	
	
	
	
	

	en standard 25 liter plastdunk  
	
	
	
	
	
	


Meny i OP panel

Start meny.

 I denna meny startas och stoppas filtret. Vid tryck på stopp så stannar fläkten.

Vid tryck på start så startar processen.

Inst: när man manuellt vill starta och stoppa vissa funktioner. 

Larm reset: återställning av larm
[image: image1.jpg]



Meny för att styra manuellt nedan funktioner.
Notera att systemparametrar enbart är till för behörig personal.
[image: image2.jpg]FLAKT PUMPAR TANK

Systen
TIDER LARM Parametr-ar Las





Meny för start och stopp av fläkt

[image: image3.jpg]DRIFT MAM
FLAKT START/S5TOP





Meny för start och stopp av doserpump samt dyspump angivna tider är start och stopp tider
[image: image4.jpg]BEVATTHNINGS GP1 DOSER
PUMP TRYCK PUMP

® ©

MAN HMAM
START/S5TOP START/5TOP

® momE
sec i

B - B
min





Meny för nivåer i tanken samt manuell påfyllning av vatten

[image: image5.jpg]. GL1
@ LARMHGG
NIVA

: GLZ
@ STOPP
- FYLLNING
GL3

@ START
. FYLLNING
GL4

LARMLAG
MNIVA

M1
FYLLMNING

HMAM
FYLLMNING





Meny för att ändra larm inställningar för respektive funktion samt drift och ställtider för pumpar. 

[image: image6.jpg]RecireGrour





Meny för larm
[image: image7.jpg]Message

A





Enhet
larmindikering
larmindikering

Tank:  
hög nivå

lång nivå
Dyspump:
motorskydd
GP1 ( tryckvakt lågt tryck i ledning)

Frekvenomf.
Fel i denna 
1
9
_______________________________________________________________________________________


